## Соед.Пл
Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией
Число и сечение жил кабеля | Муфты из термоусаживаемых материалов |  |  |  | Указания по применению, условия эксплуатации Предприятие изготовитель
Напряжение, кВ
| 1 | 6 | 10 | 35
1х70 | 1ПСТпО-1 | 10ПСТпО-1 |  | Муфты типа 35ПСТпО изготавливаются по специальному заказу потребителей для кабелей с сечением жил до 625мм2 | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях Комплектно с муфтой поставляется пластмассовый кожух. Изготовитель ЗАО Термофит
1х95
1х120
1х150 | 1ПСТпО-2 | 10ПСТпО-2
1х185
1х240
1х300 | 1ПСТпО-3 | 10ПСТпО-3
1х400
1х500 | 1ПСТпО-4 | 10ПСТпО-4
1х625
1х800 | 1ПСТпО-5 | 10ПСТпО-5
3х16 | 1ПСТп-1м
3х25
3х35 | 1ПСТп-1
3х50
3х70 | 1ПСТп-2
3х95
3х120
3х150 | 1ПСТп-3
3х185
3х240
4х16 | 1ПСТп-4м
4х25
4х35 | 1ПСТп-4
4х50
4х70 | 1ПСТп-5
4х95
4х120
4х150 | 1ПСТп-6
4х185
4х240
5х16 | 1ПСТп-7М
5х25
5х35 | 1ПСТп-7
5х50
5х70 | 1ПСТп-8
5х95
5х120
5х150 | 1ПСТп-9
5х185
5х240
1х70 |  |  | ПСтО10- 70/120 3 |  | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях Изготовитель ЗАО Подольский завод электромонтажных изделий
1х95
1х120
1х150 |  |  | ПСтО10 - 150/240 3
1х185
1х240
1х300 |  |  | ПСтО10-300 3
1х400 |  |  | ПСтО10-400 3
3х(1х70) |  |  | ПСтО-3-10 - 70/120 4
3х(1х95)
3х(1х120)
3х(1х150) |  |  | ПСтО-3-10-150/240 4
3х(1х185) |  |  |  |  | Примечания:
3х(1х240) |  |  |  |  | Муфты применяются:
3х(1х300) |  |  | ПСтО-3-10-300 4 |  | 1) ПСт--для 4х жильных кабелей в пластмассовой оболочке
3х(1х400) |  |  | ПСтО-3-10-400 4
3х(1х500) |  |  | ПСтО-3-10-500 4
4х35 | ПСтБ-35/50 2 |  |  |  | 2) ПСтБ--для 4х жильных кабелей в металлической оболочке или броне
4х50
4х70 | ПСтБ-70/120 2
4х95 |  |  |  |  | 3) ПСтО10--для одножильных кабелей с пластмассовой (из сшитого полиэтилена ) изоляцией
4х120
4х150 | ПСтБ-150/240 2
4х185
4х240 |  |  |  |  | 4) ПСтО-3-10--для 3х одножильных кабелей с пластмассовой (из сшитого полиэтилена ) изоляцией с объединением 3х экранов кабелей
4х35 | ПСт-35/50 1
4х50
4х70 | ПСт-70/120 1
4х95
4х120
4х150 | ПСт-150/240 1 |  |  |  | Тоже
4х185
4х240
3х10 | ПСслт-1
3х16
3х25
3х35
3х50 | ПСслт-2
3х70
3х95 | ПСслт-3
3х120 | ПСслт-4
3х150
3х185 | ПСслт-5
3х240
4х10 | ПСслт-1
4х16
4х25
4х35
4х50 | ПСслт-2
4х70
4х95 | ПСслт-3
4х120 | ПСслт-4
4х150
4х185 | ПСслт-5
4х240
1х25 |  |  | POLJ12/1х25-70 |  | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях Изготовитель Фирма RAYCHEM (Германия)
1х35
1х50
1х70 |  |  | POLJ12/1х70-150
1х95
1х120
1х150 |  |  | POLJ12/1х120-240
1х185
1х240
3х25 | SMOE81517
3х35
3х50
3х70 | SMOE81518
3х95
3х120
3х150 | SMOE81519
3х185 |  |  |  |  | Примечание:
3х240 |  |  |  |  | Муфты применяются:
4х25 | SMOE81517 |  |  |  | 1. POLJ12/1… для одножильных кабелей с проволочным экраном
4х35
4х50
4х70 | SMOE81518 |  |  |  | 2. SMOE…. для кабелей без брони
4х95
4х120
4х150 | SMOE81519
4х185
4х240
1х35 |  |  | SEV12(SEHDV-10)35-70 |  | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях Изготовитель Фирма АББ Москабель
1х50
1х70
1х95 |  |  | SEV12(SEHDV-10)35-70
1х120
1х150
1х185 |  |  | SEV12(SEHDV-10)35-70 |  | Муфты применяются для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
1х240
Примечание:
1. Число соединительных муфт на 1км строящихся кабельных линий должно быть не более:
4шт для 3х жильных кабелей сечением до 95мм2, напряжением 1-10кВ.
5шт. для 3х жильных кабелей сечением до 120....240мм2, напряжением 1-10кВ.
6шт. для 3х жильных кабелей, напряжением 20-35кВ.
2шт. для одножильных кабелей
2. Для кабельных линий 110-220кВ число соединительных муфт определяется проектом
3. Использование маломерных отрезков кабелей для протяжённых кабельных линий не допускается
4. Соединение жил разных сечений (медных и алюминиевых) следует выполнять пайкой с применением стальных разъёмных форм и медных соединительных гильз, или специальных медных гильз, предназначенных для соединения жил разных сечений.
5. Адреса предприятий изготовителей:
ЗАО Термофит. 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 53. Телефон/факс (812) 320-90-38
ЗАО Подольский завод электромонтажных изделий. 142108, Московская обл., г. Подольск, ул. Раевского, 3. Телефон (095) 996-60-83, телефон/факс (095) 996-60-82
ОАО Михнёвский завод электроизделий. 142840, Московская обл., Ступнинский р-н, п. Михнёво. Телефон/факс (09664) 74-674, 74-673
АО Камкабель. 614030, г. Пермь, телефон (3422) 73-27-34, факс (3422) 73-52-56
Информацией на муфты RAYCHEM и АББ Москабель владеет фирма ЗАО Мицар 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 9/3, Телефон 118-58-58, 118-58-57, 118-58-56, 118-58-51

## Соед. Бум.
Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией
Число и сечение жил кабеля | Муфта | [11 empty] | Указание по применению, условиям эксплуатации. Предприятие изготовитель
| термоусаживаемая |  |  | полиуретановая |  |  | эпоксидная+кожух |  | свинцовая + кожух |  |  | чугунная
Напряжение, кВ
1х70 | 1СТпО-1 | 10СТпо-1 | [10 empty] | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях Комплектно с муфтой поставляется пластмассовый кожух. Изготовитель ЗАО Термофит г. Санкт-Петербург
1х95
1х120
1х150 | 1СТпО-2 | 10СТпо-2
1х185
1х240
1х300 | 1СТпО-3 | 10СТпо-3
1х400
1х500 | 1СТпО-4 | 10СТпо-4
1х625
1х800 | 1СТпО-5 | 10СТпо-5
3х16 | 1СТп-1м | 10СТп-7м
3х25
3х35 | 1СТп-1 | 10СТп-7
3х50
3х70 | 1СТп-2 | 10СТп-8
3х95
3х120
3х150 | 1СТп-3 | 10СТп-9
3х185
3х240
4х16 | 1СТп-4м
4х25
4х35 | 1СТп-4
4х50
4х70 | 1СТп-5
4х95
4х120
4х150 | 1СТп-6
4х185
4х240
3х35 | 3Стп-В-35/50 | Стп-10-35/50 (СПтп-10-35/50) | [10 empty] | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях. Типы муфт в скобках --переходные для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией Изготовитель ЗАО Подольский завод электромонтажных изде
3х50
3х70 | 3Стп-В-70/120 | Стп-10-70/120 (СПтп-10-70/120)
3х95
3х120
3х150 | 3Стп-В-150/240 | Стп-10-150/240 (СПтп-10-150/240)
3х185
3х240
4х35 | 4Стп-В-35/50
4х50
4х70 | 4Стп-В-70/120
4х95
4х120
4х150 | 4Стп-В-150/240
4х185
4х240
3х35 | СТп1-3х70 | СТп3х70-10 | [10 empty] | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях. Изготовитель ОАО Михнёвский завод электроизделий
3х50
3х70
3х95 |  | СТп3х150-10
3х120
3х150
3х185 | СТп1-3х240 | СТп3х240-10
3х240
4х35 | СТп1-4х70
4х50
4х70
4х95 | СТп1-4х185
4х120
4х150
4х185
3х16 |  |  |  | СП10-3х50 | СП10-3х50 | СП10-3х50
3х25
3х35
3х50
3х70 | [5 empty] | СП10-3х95
3х95 |  |  |  |  | СП10-3х95
3х120 | [5 empty] | СП10-3х150
3х150 |  |  |  | СП10-3х95 | СП10-3х150
3х185 | [5 empty] | СП10-3х240
3х240 |  |  |  |  | СП10-3х240
4х16 |  |  |  | СП10-3х50
4х25
4х35
4х50
4х70
4х95
4х120
4х150 |  |  |  | СП10-3х95
4х185
4х240
3х16 | [6 empty] | Сэф-3х50-10У2,5+ КСР-1У2 | Сэф-3х50-10У2,5+ КСР-1У2 |  |  |  |  | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях. Комплектно с муфтой может быть поставленн стальной противопожарный кожух типа КСР-1У2 КСР-2У2 Изготовитель
3х25
3х35
3х50
3х70 | [7 empty] | Сэф-3х95-10У2,5+ КСР-1У2
3х95 | [6 empty] | Сэф-3х95-10У2,5+ КСР-1У2
3х120 | [7 empty] | Сэф-3х150-10У2,5+ КСР-2У2
3х150 | [6 empty] | Сэф-3х150-10У2,5+ КСР-2У2
3х185 | [7 empty] | Сэф-3х240-10У2,5+ КСР-2У2
3х240 | [6 empty] | Сэф-3х240-10У2,5+ КСР-2У2
3х10 | [9 empty] | СС-60 + КзЧ(КзП)-55 |  |  | Следует применять для объектов с умеренным климатом и размещения в земле и открыто на конструкциях. Комплектно с муфтой может быть поставлен кожух защитный подземный типа КзЧ-чугунный КзП-п
3х16 | [10 empty] | СС-70+ КзЧ(КзП)-55
3х25
3х35 | [9 empty] | СС-70 + КзЧ(КзП)-55 | СС-80+ КзЧ-65 (КзП-55)
3х50
3х70
3х95 | [9 empty] | СС-80+ КзЧ-65 (КзП-55) | СС-90+ КзЧ-65 (КзП-55)
3х120
3х150 | [9 empty] | СС-90+ КзЧ-65 (КзП-55) | СС-100+ КзЧ-65 (КзП-55)
3х185 | [9 empty] | СС-100+ КзЧ-65 (КзП-55) | СС-110+ КзП-75
3х240
3х10 | [8 empty] | СС-Т-60 +КзЧг-55 | СС-Т-70 +КзЧг-55 |  |  | Следует применять для объектов с тропическим климатом и размещения в земле и открыто на конструкциях. Комплектно с муфтой может быть поставлен кожух защитный подземный, чугунный, герметичный типа, указанный в графе со знаком +
3х16
3х25
3х35 | [9 empty] | СС-Т-80 +КзЧг-65
3х50 | [8 empty] | СС-Т-70 +КзЧг-55
3х70
3х95 | [8 empty] | СС-Т-80 +КзЧг-65 | СС-Т-90 +КзЧг-65
3х120
3х150 | [8 empty] | СС-Т-90 +КзЧг-65 | СС-Т-100 +КзЧг-75
3х185 | [9 empty] | СС-Т-110 +КзЧг-75
3х240 | [8 empty] | СС-Т-100 +КзЧг-75
4х10 | [8 empty] | СС-Т-60 +КзЧг-55
4х16
4х25
4х35 | [8 empty] | СС-Т-70 +КзЧг-55
4х50
4х70 | [8 empty] | СС-Т-80 +КзЧг-65
4х95
4х120 | [8 empty] | СС-Т-90 +КзЧг-65
4х150
4х185 | [8 empty] | СС-Т-100 +КзЧг-75
4х240 | [8 empty] | СС-Т-110 +КзЧг-75
3х10 | [11 empty] | СЧ-40 (СЧм-40) | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях. В скобках указаны типы малогабаритных муфт Изготовитель ОАО Камкабель
3х16
3х25
3х35
3х50 | [11 empty] | СЧ-50 (СЧм-50)
3х70
3х95
3х120 | [11 empty] | СЧ-60 (СЧм-60)
3х150
3х185 | [11 empty] | СЧ-60 (СЧм-70)
3х240 | [11 empty] | СЧ-70 (СЧм-70)
4х10 | [11 empty] | СЧ-40 (СЧм-40)
4х16
4х25 | [11 empty] | СЧ-50 (СЧм-50)
4х35
4х50
4х70
4х95 | [11 empty] | СЧ-60 (СЧм-60)
4х120
4х150
4х185 | [11 empty] | СЧ-70 (СЧм-70)
3х16 | GUSJ01/3х16-70 | [11 empty] | Следует применять для размещения в земле и открыто на конструкциях Изготовитель Фирма RAYCHEM (Германия)
3х35 |  | GUSJ12/35-50 (3,5/6) | GUSJ12/35-50 (6/10)
3х50
3х70 | GUSJ01/3х50-120 | GUSJ12/70-120 (3,5/6) | GUSJ12/70-120 (6/10)
3х95
3х120
3х150 | GUSJ01/3х120-240 | GUSJ12/150-240 (3,5/6) | GUSJ12/150-240 (6/10)
3х185
3х240
4х16 | GUSJ01/4х16-70
4х25
4х35
4х50
4х70
4х95 | GUSJ01/4х50-150
4х120
4х150 | GUSJ01/3х16-70
4х185
4х240
Примечание:
1. Число соединительных муфт на 1км строящихся кабельных линий должно быть не более:
4шт для 3х жильных кабелей сечением до 95мм2, напряжением 1-10кВ.
5шт. для 3х жильных кабелей сечением до 120....240мм2, напряжением 1-10кВ.
6шт. для 3х жильных кабелей, напряжением 20-35кВ.
2шт. для одножильных кабелей
2. Для кабельных линий 110-220кВ число соединительных муфт определяется проектом
3. Использование маломерных отрезков кабелей для протяжённых кабельных линий не допускается
4. Соединение жил разных сечений (медных и алюминиевых) следует выполнять пайкой с применением стальных разъёмных форм и медных соединительных гильз, или специальных медных гильз, предназначенных для соединения жил разных сечений.

## Защ.Кожух
Типы и область применения защитных кожухов
1. Для защиты от механических повреждений все соединительные муфты, кроме муфт с чугунным корпусом, должны иметь защитные кожухи.
2. Муфты из литьевых смол при прокладке в земле допускается применять без защитных кожухов.
3. Типы и область применения защитных кожухов должны соответствовать ниже приведённой таблице
| Тип | Область применения
| КСР-1У2 | Кожух защитный противопожарный, стальной, разъёмный для муфт, прокладываемых в каналах, тоннелях и других помещениях
КСР-2У2
| КзЧ-55 | Кожух защитный подземный, чугунный для муфт, прокладываемых в земле с диаметром горловины 55, 65, 75мм
КзЧ-65
КзЧ-75
| КзЧг-55 | Кожух защитный подземный, чугунный, герметичный для муфт, прокладываемых в земле с диаметром горловины 55, 65, 75мм
КзЧг-65
КзЧг-75
| КзП-55 | Кожух защитный подземный, пластмассовый для муфт, прокладываемых в земле с диаметром горловины 55, 75мм
КзП-75
4. Муфты уложенные в земле в зоне промерзания почвы, а также ниже уровня грунтовых вод, помещают в чугунные кожухи герметичного исполнения типа КзЧг, которые состоят из верхней и нижней половин, соединённых болтами. Герметичность обеспечивается прокладкой из маслостойкой резины или просмоленного пенькового каната. В верхней половине кожуха имеются два закрываемых пробками отверстия, для заполнения кожуха битумным составом.
5. Соединительные муфты всех конструкций на 6-10кВ в коллекторах, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях помещают в стальной противопожарный кожух тип КСР в целях предотвращения распространения пожара при возникновении дуги при коротком замыкании в муфте. Соединительная муфта с кожухом КСР должна быть уложена на отдельной опорной конструкции и отделена от верхних и нижних потоков кабелей несгораемыми защитными перегородками со степенью огнестойкости не менее 0,25 часа.

## Заземл
Заземление металлических оболочек кабелей, корпусов муфт и кожухов
Металлические оболочки и броня кабеля, металлические корпуса муфт и кожухов, а также конструкции , на которых они расположены необходимо заземлять.
Наименьшая площадь поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. ПУЭ, в которой площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники.
Сечение защитных проводников из других металлов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным в таблице
|  |  |  | Сечение фазных проводников, мм2 |  | Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
|  |  |  | S<16 |  | S
|  |  |  | 16<S<35 |  | 16
|  |  |  | S>35 |  | S/2
Во всех случаях сечение защитных проводников не входящих в состав кабеля должны быть:
медных: при наличии механической защиты не менее 2,5 мм2
при отсутствии механической защиты не менее 4 мм2
алюминиевых не менее 16 мм2 в любых случаях
Наименьшие сечения заземляющих проводников проложенных в земле должны соответствовать таблице 1-7-4 ПУЭ
|  |  | Материал проводника | Профиль сечения | Диаметр, мм2 | Площадь поперечного сечения, мм2 | Толщина стенки мм2
|  |  | Сталь чёрная | Круглый:
|  |  |  | для вертикальных заземлителей | 16
|  |  |  | для горизонтальных заземлителей | 10
|  |  |  | Прямоугольный |  | 100 | 4
|  |  |  | Угловой |  | 100 | 4
|  |  |  | Трубный | 32 |  | 3.5
|  |  | Сталь оцинкованная | Круглый:
|  |  |  | для вертикальных заземлителей | 12
|  |  |  | для горизонтальных заземлителей | 10
|  |  |  | Прямоугольный |  | 75 | 3
|  |  |  | Трубный | 25 |  | 2
|  |  | Медь | Круглый | 12
|  |  |  | Прямоугольный |  | 50 | 2
|  |  |  | Трубный | 20 |  | 2
|  |  |  | Канат многопроволочный | 1.8 | 35